PLC控制方向100道多选题

## 一、S7-1200 PLC硬件基础（1-20题）

1. 西门子S7-1200 PLC的CPU型号主要包括（ ）
    A. CPU 1211C  B. CPU 1214C  C. CPU 1511C  D. CPU 1217C
    答案：ABD

2. S7-1200 PLC的供电方式可能有（ ）
    A. AC/DC/RLY  B. DC/DC/DC  C. AC/AC/AC  D. DC/DC/RLY
    答案：ABD

3. 以下属于S7-1200 PLC信号模块的有（ ）
    A. SM 1221（数字输入模块）  B. SM 1231（模拟输入模块）  C. SM 1241（通信模块）  D. CP 1243（通信处理器）
    答案：ABC

4. S7-1200 PLC的CPU本体集成的接口可能包括（ ）
    A. PROFINET接口  B. RS485接口  C. USB接口  D. Ethernet接口
    答案：ABD

5. 关于S7-1200 PLC的工作存储器，下列说法正确的有（ ）
    A. 用于存储正在执行的程序  B. 断电后数据丢失  C. 容量越大，可运行的程序越复杂  D. 可通过扩展模块增大容量
    答案：ABC

6. S7-1200 PLC的装载存储器的作用包括（ ）
    A. 存储用户程序  B. 存储系统程序  C. 断电后数据不丢失  D. 用于临时存储运算数据
    答案：ABC

7. 以下可用于S7-1200 PLC程序下载的方式有（ ）
    A. 通过USB电缆  B. 通过PROFINET网络  C. 通过RS232电缆  D. 通过Wi-Fi
    答案：AB

8. S7-1200 PLC的数字输入模块可接收的信号类型有（ ）
    A. NPN型接近开关信号  B. PNP型接近开关信号  C. 模拟量信号  D. 脉冲信号
    答案：AB

9. 关于S7-1200 PLC的实时时钟，下列说法正确的有（ ）
    A. 免维护超级电容供电时，40℃下最少保持12天  B. 可通过BB1297电池板延长断电保持时间  C. 实时时钟断电后无法恢复  D. 可用于记录事件发生时间
    答案：ABD

10. S7-1200 PLC的故障安全型CPU与标准型CPU相比，增加的功能有（ ）
    A. 安全相关程序执行  B. 故障诊断报警  C. 安全通信  D. 更大的工作存储器
    答案：ABC

11. 以下属于S7-1200 PLC扩展模块的有（ ）
    A. SM 1222（数字输出模块）  B. SM 1232（模拟输出模块）  C. CM 1242（RS485通信模块）  D. CPU 1215C
    答案：ABC

12. S7-1200 PLC的数字输出模块的输出类型可能有（ ）
    A. 继电器输出  B. 晶体管输出  C. 晶闸管输出  D. 模拟量输出
    答案：AB

13. 关于S7-1200 PLC的断电保持数据，下列说法正确的有（ ）
    A. 设置了断电保持的数据理论上可无限保持  B. 实际保持时间与运行环境有关  C. 固件V4.5及以上CPU保持性存储器为14k Byte  D. 只能保持数字量数据
    答案：ABC

14. S7-1200 PLC的CPU切断电源后，电容维持时间与供电类型有关，下列说法正确的有（ ）
    A. AC 120V时为20ms  B. AC 240V时为80ms  C. DC 24V时为10ms  D. 所有供电类型维持时间相同
    答案：ABC

15. 以下可用于S7-1200 PLC硬件组态的工具有（ ）
    A. 博途软件  B. STEP 7 Micro/WIN  C. STEP 7 Professional  D. 西门子工业支持中心工具
    答案：AC

16. S7-1200 PLC的CPU本体集成的数字I/O点，下列说法正确的有（ ）
    A. 不同型号CPU集成的I/O点数不同  B. 可直接连接传感器和执行器  C. 无法扩展  D. 部分型号支持高速计数器功能
    答案：ABD

17. 关于S7-1200 PLC的模块安装，下列说法正确的有（ ）
    A. 通信模块配置在CPU左侧  B. 信号模块配置在CPU右侧  C. CPU本体可配一个扩展板  D. 模块安装顺序可任意调整
    答案：ABC

18. S7-1200 PLC的安全功能可应用于哪些场景（ ）
    A. 紧急停止控制  B. 安全门监控  C. 过载保护  D. 普通电机启停控制
    答案：ABC

19. 以下属于S7-1200 PLC系统数据块功能的有（ ）
    A. 存储全局符号  B. 存储程序块  C. 存储系统配置信息  D. 存储临时运算数据
    答案：ABC

20. S7-1200 PLC的工作环境要求包括（ ）
    A. 温度范围0-60℃  B. 湿度范围10%-95%（无冷凝）  C. 无强烈振动  D. 无腐蚀性气体
    答案：ABCD

## 二、博途软件基础操作（21-40题）

21. 西门子博途软件（TIA Portal）的主要组件包括（ ）
    A. STEP 7（编程软件）  B. WinCC（HMI组态软件）  C. 工程创建器（EC）  D. STEP 7-Micro/WIN SMART
    答案：ABC

22. 博途软件的视图模式包括（ ）
    A. Portal视图  B. 项目视图  C. 编程视图  D. 监控视图
    答案：AB

23. 在博途软件中创建新项目时，需要设置的信息有（ ）
    A. 项目名称  B. 保存路径  C. 作者信息  D. PLC型号
    答案：ABC

博途软件中，Portal视图的特点有（ ）
    A. 面向任务的视图  B. 可快速确定操作任务  C. 可直接编辑程序  D. 可切换至项目视图
    答案：ABD

25. 博途软件中，项目视图包含的组件有（ ）
    A. 项目树  B. 详细视图  C. 工作区  D. 巡视窗口
    答案：ABCD

26. 在博途软件中，添加S7-1200 PLC设备的步骤包括（ ）
    A. 点击“添加新设备”  B. 选择控制器类型为S7-1200  C. 选择具体CPU型号  D. 配置IP地址
    答案：ABC

27. 博途软件中，可用于编辑程序的编程语言有（ ）
    A. 梯形图（LAD）  B. 功能块图（FBD）  C. 结构化文本（SCL）  D. 顺序功能图（SFC）
    答案：ABCD

28. 在博途软件中，程序块包括（ ）
    A. 组织块（OB）  B. 功能块（FB）  C. 功能（FC）  D. 数据块（DB）
    答案：ABC

博途软件中，变量表的作用有（ ）
    A. 定义变量  B. 监控变量  C. 修改变量值  D. 存储程序
    答案：ABC

30. 在博途软件中，硬件组态的主要内容包括（ ）
    A. 选择CPU型号  B. 添加信号模块  C. 分配I/O地址  D. 编写控制程序
    答案：ABC

31. 博途软件中，在线连接PLC的方式有（ ）
    A. USB连接  B. 以太网连接  C. RS485连接  D. Wi-Fi连接
    答案：AB

32. 在博途软件中，程序下载的前提条件有（ ）
    A. PLC处于停止状态  B. 在线连接成功  C. 程序无语法错误  D. 硬件组态与实际一致
    答案：ABCD

博途软件中，“选项”设置可进行的个性化配置有（ ）
    A. 设置默认编程语言  B. 自定义快捷键  C. 调整编译器优化级别  D. 配置库文件搜索路径
    答案：ABCD

34. 在博途软件中，可用于监控程序运行状态的功能有（ ）
    A. 在线监控  B. 变量跟踪  C. 趋势图  D. 诊断缓冲区
    答案：ABC

35. 博途软件中，项目备份的类型包括（ ）
    A. 完全备份  B. 精简备份  C. 增量备份  D. 差异备份
    答案：AB

36. 在博途软件中，修改已组态的硬件模块的方法有（ ）
    A. 选中模块右键选择“更改设备类型”  B. 直接删除模块后重新添加  C. 在巡视窗口修改型号  D. 重启软件后修改
    答案：AB

37. 博途软件中，结构化文本（SCL）的常用指令有（ ）
    A. IF...THEN...ELSIF  B. CASE...OF  C. FOR循环  D. WHILE循环
    答案：ABCD

38. 在博途软件中，功能块（FB）与功能（FC）的区别有（ ）
    A. FB需要背景数据块  B. FC不需要背景数据块  C. FB可存储状态  D. FC不可存储状态
    答案：ABCD

39. 博途软件中，诊断缓冲区的作用有（ ）
    A. 记录PLC故障信息  B. 记录程序错误  C. 记录操作日志  D. 监控变量变化
    答案：ABC

40. 在博途软件中，可用于移植旧版本项目的功能有（ ）
    A. 项目移植向导  B. 手动修改项目版本  C. 导入旧项目文件  D. 复制旧项目程序块
    答案：AC

## 三、S7-1200 PLC编程与指令（41-60题）

41. S7-1200 PLC的组织块（OB）包括（ ）
    A. 程序循环OB（OB1）  B. 启动OB（OB100）  C. 中断OB  D. 故障OB
    答案：ABCD

42. 以下属于S7-1200 PLC位逻辑指令的有（ ）
    A. 常开触点（A）  B. 常闭触点（AN）  C. 线圈输出（=）  D. 置位指令（S）
    答案：ABCD

S7-1200 PLC的定时器指令包括（ ）
    A. 接通延时定时器（TON）  B. 断开延时定时器（TOF）  C. 保持型接通延时定时器（TONR）  D. 脉冲定时器（TP）
    答案：ABCD

44. 以下属于S7-1200 PLC计数器指令的有（ ）
    A. 加计数器（CTU）  B. 减计数器（CTD）  C. 加减计数器（CTUD）  D. 高速计数器（HSC）
    答案：ABC

45. S7-1200 PLC的数据类型包括（ ）
    A. 布尔型（BOOL）  B. 整数型（INT）  C. 实数型（REAL）  D. 字符串型（STRING）
    答案：ABCD

46. 关于S7-1200 PLC的功能块（FB），下列说法正确的有（ ）
    A. 可带有输入输出参数  B. 可重复调用  C. 需要背景数据块存储状态  D. 不能嵌套调用
    答案：ABC

47. S7-1200 PLC的高速计数器功能可用于（ ）
    A. 脉冲计数  B. 频率测量  C. 位置控制  D. 速度控制
    答案：ABC

48. 以下属于S7-1200 PLC算术指令的有（ ）
    A. 加法指令（ADD）  B. 减法指令（SUB）  C. 乘法指令（MUL）  D. 除法指令（DIV）
    答案：ABCD

49. S7-1200 PLC的比较指令包括（ ）
    A. 等于（==）  B. 大于（>）  C. 小于（<）  D. 不等于（<>）
    答案：ABCD

50. 关于S7-1200 PLC的中断程序，下列说法正确的有（ ）
    A. 可由外部信号触发  B. 可由定时器触发  C. 优先级高于主程序  D. 执行完成后返回主程序
    答案：ABCD

51. S7-1200 PLC的数据块（DB）分为（ ）
    A. 共享数据块  B. 背景数据块  C. 系统数据块  D. 临时数据块
    答案：ABC

52. 以下属于S7-1200 PLC逻辑运算指令的有（ ）
    A. 与运算（AND）  B. 或运算（OR）  C. 异或运算（XOR）  D. 非运算（NOT）
    答案：ABCD

53. S7-1200 PLC的移位指令包括（ ）
    A. 左移位（SHL）  B. 右移位（SHR）  C. 循环左移位（ROL）  D. 循环右移位（ROR）
    答案：ABCD

54. 关于S7-1200 PLC的程序结构，下列说法正确的有（ ）
    A. 可分为主程序、子程序  B. 子程序可嵌套调用  C. 组织块优先级不同  D. 程序块可加密保护
    答案：ABCD

55. S7-1200 PLC的PID控制指令可用于（ ）
    A. 温度控制  B. 压力控制  C. 流量控制  D. 位置控制
    答案：ABC

56. 以下属于S7-1200 PLC字符串操作指令的有（ ）
    A. 字符串连接（CONCAT）  B. 字符串长度（LEN）  C. 字符串比较（CMP）  D. 字符串转换（CONV）
    答案：ABCD

57. S7-1200 PLC的数组操作指令可用于（ ）
    A. 数组赋值  B. 数组查找  C. 数组排序  D. 数组求和
    答案：ABCD

58. 关于S7-1200 PLC的程序下载，下列说法正确的有（ ）
    A. 可选择下载全部程序  B. 可选择下载单个程序块  C. 下载后需重启PLC  D. 下载前需检查程序语法
    答案：ABD

59. S7-1200 PLC的故障诊断指令可用于（ ）
    A. 检测模块故障  B. 检测通信故障  C. 检测程序错误  D. 自动修复故障
    答案：ABC

60. 以下属于S7-1200 PLC特殊功能指令的有（ ）
    A. 高速计数器指令  B. 脉冲输出指令  C. PID控制指令  D. 通信指令
    答案：ABCD

## 四、S7-1200 PLC通信与调试（61-80题）

61. S7-1200 PLC支持的通信协议有（ ）
    A. PROFINET  B. Modbus RTU  C. Ethernet/IP  D. S7通信
    答案：ABD

62. 关于S7-1200 PLC的PROFINET通信，下列说法正确的有（ ）
    A. 基于以太网  B. 可实现PLC与HMI通信  C. 可实现PLC与PLC通信  D. 可连接变频器等设备
    答案：ABCD

63. S7-1200 PLC与HMI的通信方式有（ ）
    A. PROFINET通信  B. RS485通信  C. USB通信  D. 无线通信
    答案：AB

64. 以下属于S7-1200 PLC通信模块的有（ ）
    A. CM 1241（RS485）  B. CM 1242（RS232）  C. CP 1243-1（PROFINET）  D. SM 1231（模拟输入）
    答案：ABC

65. S7-1200 PLC的Modbus RTU通信可实现（ ）
    A. 主站功能  B. 从站功能  C. 与第三方设备通信  D. 高速数据传输
    答案：ABC

66. 关于S7-1200 PLC的S7通信，下列说法正确的有（ ）
    A. 用于西门子PLC之间的通信  B. 可传输数据块  C. 可传输变量  D. 基于以太网
    答案：ABCD

67. S7-1200 PLC通信调试的常用工具有（ ）
    A. 博途软件在线监控  B. 网络诊断工具  C. 串口调试助手  D. 万用表
    答案：ABC

68. 导致S7-1200 PLC通信故障的原因可能有（ ）
    A. IP地址冲突  B. 通信电缆故障  C. 通信参数设置错误  D. PLC处于停止状态
    答案：ABC

69. S7-1200 PLC的以太网通信设置包括（ ）
    A. 设置IP地址  B. 设置子网掩码  C. 设置网关  D. 设置MAC地址
    答案：ABC

70. 以下可实现S7-1200 PLC与变频器通信的协议有（ ）
    A. PROFINET  B. Modbus RTU  C. CANopen  D. Ethernet/IP
    答案：AB

71. 关于S7-1200 PLC的通信数据交换，下列说法正确的有（ ）
    A. 可通过数据块交换数据  B. 可通过变量表交换数据  C. 可实现实时数据交换  D. 数据交换无长度限制
    答案：ABC

72. S7-1200 PLC的无线通信可通过哪些模块实现（ ）
    A. 无线以太网模块  B. 无线RS485模块  C. 蓝牙模块  D. Wi-Fi模块
    答案：AB

73. 博途软件中，通信组态的主要步骤包括（ ）
    A. 添加通信模块  B. 设置通信参数  C. 建立通信连接  D. 测试通信连接
    答案：ABCD

74. 导致S7-1200 PLC与博途软件无法建立在线连接的原因有（ ）
    A. 电缆连接错误  B. PLC电源未打开  C. 防火墙阻挡  D. 通信端口占用
    答案：ABCD

75. S7-1200 PLC的通信诊断功能可提供的信息有（ ）
    A. 通信状态  B. 故障代码  C. 数据传输速率  D. 连接设备数量
    答案：ABC

76. 以下属于S7-1200 PLC通信程序编写内容的有（ ）
    A. 通信参数配置  B. 数据发送指令  C. 数据接收指令  D. 故障处理指令
    答案：ABCD

77. S7-1200 PLC与上位机的通信方式有（ ）
    A. 以太网通信  B. RS485通信  C. USB通信  D. 并口通信
    答案：AB

78. 关于S7-1200 PLC的PROFINET IO通信，下列说法正确的有（ ）
    A. 可实现主从通信  B. 实时性高  C. 可连接多个从站  D. 支持热插拔
    答案：ABCD

79. S7-1200 PLC的通信程序调试方法有（ ）
    A. 在线监控通信数据  B. 模拟通信信号  C. 检查通信日志  D. 测量通信电压
    答案：ABC

80. 以下可用于S7-1200 PLC通信故障排查的方法有（ ）
    A. 检查通信电缆  B. 检查通信参数  C. 查看诊断缓冲区  D. 重启设备
    答案：ABCD

## 五、综合应用与故障处理（81-100题）

81. S7-1200 PLC在工业控制中的应用场景有（ ）
    A. 机床控制  B. 流水线控制  C. 温度压力控制  D. 楼宇自动化
    答案：ABCD

82. 关于S7-1200 PLC的故障处理，下列说法正确的有（ ）
    A. 可通过诊断缓冲区查找故障原因  B. 可通过LED指示灯判断故障类型  C. 部分故障可通过重启PLC解决  D. 故障排除后需重新下载程序
    答案：ABC

83. S7-1200 PLC的LED指示灯包括（ ）
    A. 电源指示灯（PWR）  B. 运行指示灯（RUN）  C. 故障指示灯（SF）  D. 通信指示灯（LINK）
    答案：ABCD

84. 导致S7-1200 PLC运行指示灯（RUN）不亮的原因可能有（ ）
    A. 电源故障  B. PLC处于停止状态  C. 程序错误  D. 硬件故障
    答案：ABD

85. S7-1200 PLC的程序故障包括（ ）
    A. 语法错误  B. 逻辑错误  C. 指令错误  D. 数据类型错误
    答案：ABCD

86. 博途软件中，程序调试的方法有（ ）
    A. 在线监控  B. 单步执行  C. 断点调试  D. 仿真调试
    答案：ABCD

87. S7-1200 PLC的硬件故障包括（ ）
    A. CPU故障  B. 信号模块故障  C. 通信模块故障  D. 电源模块故障
    答案：ABCD

88. 关于S7-1200 PLC的维护，下列说法正确的有（ ）
    A. 定期检查电源  B. 定期清理灰尘  C. 定期备份程序  D. 定期检查通信电缆
    答案：ABCD

89. S7-1200 PLC的仿真功能可用于（ ）
    A. 程序调试  B. 逻辑验证  C. 故障模拟  D. 硬件测试
    答案：ABC

90. 导致S7-1200 PLC故障指示灯（SF）亮的原因可能有（ ）
    A. 程序错误  B. 硬件故障  C. 通信故障  D. 电源故障
    答案：ABC

91. 博途软件中，项目移植时需要注意的问题有（ ）
    A. 版本兼容性  B. 硬件组态一致性  C. 程序块兼容性  D. 变量表一致性
    答案：ABCD

92. S7-1200 PLC的扩展模块故障排查方法有（ ）
    A. 检查模块接线  B. 检查模块电源  C. 检查模块组态  D. 更换模块测试
    答案：ABCD

93. 关于S7-1200 PLC的程序优化，下列说法正确的有（ ）
    A. 简化逻辑结构  B. 减少不必要的指令  C. 合理使用子程序  D. 优化数据存储
    答案：ABCD

94. S7-1200 PLC与第三方设备通信时，需要设置的参数有（ ）
    A. 通信协议  B. 波特率  C. 数据位  D. 校验位
    答案：ABCD

95. 博途软件中，可用于故障诊断的工具有（ ）
    A. 诊断缓冲区  B. 在线监控  C. 变量跟踪  D. 网络诊断
    答案：ABCD

96. 导致S7-1200 PLC输出信号异常的原因可能有（ ）
    A. 输出模块故障  B. 接线错误  C. 程序逻辑错误  D. 电源故障
    答案：ABC

97. S7-1200 PLC的输入信号异常排查方法有（ ）
    A. 检查传感器  B. 检查输入接线  C. 检查输入模块  D. 监控输入变量
    答案：ABCD

98. 关于S7-1200 PLC的安全程序编写，下列说法正确的有（ ）
    A. 需使用安全指令  B. 需进行安全认证  C. 需考虑故障安全  D. 可与普通程序混合编写
    答案：ABC

99. 博途软件中，项目备份的作用有（ ）
    A. 防止程序丢失  B. 便于项目移植  C. 便于故障恢复  D. 便于程序修改
    答案：ABC

100. S7-1200 PLC的常见应用方案包括（ ）
    A. 单机控制  B. 多机通信控制  C. 分布式控制  D. 远程监控控制
    答案：ABCD